2023 год

| № | Наименование проверяющей организацией | Основание проверки | Срок проверки | Акт, предписание выявленных нарушений | Выявленные нарушения | Устранение нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России | План-график на 2023 г. № 322.ГБ.74 от 10.03.2023 г. | 24.03.2023 |  | Нарушения не выявлены |  |
| 2 | Роспотребнадзор Челябинской области | Решение о проведении плановой выездной проверки № 05-196/141 от 01.09.2023 г. | 18.09.2023-29.09.2023 | Акт проверки № 05/152 от 29.09.2023 г. Предписание № 05/87-2023 от 29.09.2029 | - Провести текущий ремонт: - в жилых комнатах № 47, 56, 59, 61, 62, 68, 69, 79, 81, 107. - в комнате младшего медперсонала, кабинете специалиста по социальной работе, процедурном кабинете (3-е отделение 2 этажа), в туалетах (1,3 и 5 отделений), в помещении ванной (3 и 4 отделения), в молельной комнате. - в помещениях приемно-карантинного отделения, изолятора. - в грязном помещении дезкамеры. - в помещениях пищеблока: холодный цех, помещение суточного запаса, овощного цеха, в складских помещениях: сыпучих изделий, хранения мяса, хранения консервации, в помещении хранения уборочного инвентаря (подвал). Срок до 27.09.2024 г. |  |
|  |  |  |  |  | 2. Заменить существующую мебель на мебель, покрытие которой обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств: - в жилых комнатах 81, 94, 95, пост медсестры (5 отделение). - помещениях приемно-карантинного отделения, изолятора. - в помещениях холодного цеха, суточного запаса, овощного цеха, мытья и выдачи посуды пищеблока. Срок до 27.09.2024 г. |  |
|  |  |  |  |  | - Обеспечить рабочее место мастера – парикмахера тремя наборами типовых инструментов. Срок до 27.10.2023 г. | Устранено 17.10.2023 |
|  |  |  |  |  | - Обеспечить контроль за наличием личных медицинских книжек сотрудников учреждения, а также контроль за своевременным внесением данных о прохождении профилактических медицинских осмотров, проведении профилактических прививок, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников. Срок до 27.10.2023 г. | Устранено 26.10.2023 |
| 3. | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНДиПР по г. Челябинску | Решение о проведении плановой выездной проверки № 2310/003-74/188-П/РВП от 10.10.2023 г. | 16.10.2023-27.10.2023 | Акт проверки № № 2310/003-74/188-П/АВП от 27.10.2023 г. | Нарушения не выявлены |  |

2024 год

| № | Наименование проверяющей организацией | Основание проверки | Срок проверки | Акт, предписание выявленных нарушений | Выявленные нарушения | Устранение нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России | План-график на 2024 г. № 1103,ГБ.74/24 от 27.04.2024 г. | 15.04.2024 | Акт проверки от15.04.2024 г. | Нарушения не выявлены |  |
| 2 | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНДиПР по г. Челябинску | Решение о проведении плановой выездной проверки № 2411/003-74/687-П/РВП от 15.11.2024 г. | 16.10.2023-27.10.2023 | Акт проверки № 2411/003-74/687-П/РВП от 29.11.2024 г. Предписание № 2411/003-74/687-П/РВП от 29.11.2024 г. | Предписание от 29.11.2024 г. № 2411/003-74/687-П/ПВП. 1. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний системы АПС и СОУЭ при эксплуатации ее сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (акт контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности системы) Срок до 03.11.2025. |  |
|  |  |  |  |  | 2. На объекте защиты область применения кабельных изделий системы противопожарной защиты не соответствует для объектов защиты класса Ф 1.1 – тип кабельного изделия FRLS. Срок до 03.11.2025. |  |
|  |  |  |  |  | 3. В помещении с приемно-контрольными приборами устранена прокладка кабелей СПЗ с силовыми кабелями в одном кабель канале. Срок до 03.11.2025. | Устранено 26.11.2024 |
|  |  |  |  |  | 4. Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормальный расход воды для тушения пожара (фактически расход воды в диктующем ПК-6 составляет 1,86 л/с). Срок до 03.11.2025. | Устранено 03.12.2024 |
|  |  |  |  |  | 5. Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и экплуатации элементов системы АПС, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (система АПС неисправна в помещении аптечного склада на 1 этаже, в складском помещении для посуды в столовой на 1 этаже). Срок до 03.11.2025. | Устранено 26.11.2024 |
|  |  |  |  |  | 6. Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию и эксплуатации СОУЭ в подвале в комнате слесарей, электрика и в помещении склада моющих средств. Срок до 03.11.2025. | Устранено 26.11.2024 |
|  |  |  |  |  | 7. На объекте защиты в медицинском кабинете на 2 этаже уровень звука СОУЭ при работе системы менее чем на 15 дБА выше уровны шума. Срок до 03.11.2025. |  |
|  |  |  |  |  | 8. На объекте защиты в помещении № 10, № 32 на 1 этаже уровень звука СОУЭ при работе системы менее 70 дБА. Срок до 03.11.2025. |  |
|  |  |  |  |  | 9. На объекте защиты в помещении № 58, № 95 на 2 этаже уровень звука СОУЭ при работе системы менее 70 дБА. Срок до 03.11.2025. |  |

2025 год

| № | Наименование проверяющей организацией | Основание проверки | Срок проверки | Акт, предписание выявленных нарушений | Выявленные нарушения | Устранение нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КСП Челябинской области | План работы КСП на 2025 год | 30.09.2025-19.12.2025 |  |  |  |
| 2 | Роспотребнадзор Челябинской области | Уведомление о проведении обязательного профилактического визита № 05-153/153-6353-2025 от 30.10.2025 г. | 10.11.2025-21.11.2025 | Акт профилактического визита № 05/209 от 21.11.2025 г. Предписание № 05/2238 от 21.11.2025 | 1. Устранить нарушение до 03.08.2026 г. - целостность внутренней отделки пола и стены в комнате № 79. - дефект пола в комнате для хранения белья - дефект пола у столовой - дефект пола в коридоре при входе в кабинет медсестры 1 этажа 1 отделения. - дефект стены у дверного проема кабинета сестры – хозяйки 4 отделения. - дефект стены при входе в мужской туалет на 1 этаже. 2. В парикмахерской на ёмкости с растворами дезинфекционного средства наносить надписи с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления или даты окончания срока годности раствора Срок до 22.12.2025 г. |  |

‾⁷