2024 год

| № | Наименование проверяющей организацией | Основание проверки | Срок проверки | Акт, предписание выявленных нарушений | Выявленные нарушения | Устранение нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России | План-график на 2024 г. № 1103,ГБ.74/24 от 27.04.2024 г. | 15.04.2024 | Акт проверки от15.04.2024 г. | Нарушения не выявлены |  |
| 2 | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНДиПР по г. Челябинску | Решение о проведении плановой выездной проверки № 2411/003-74/687-П/РВП от 15.11.2024 г. | 16.10.2023-27.10.2023 | Акт проверки № 2411/003-74/687-П/РВП от 29.11.2024 г. Предписание № 2411/003-74/687-П/РВП от 29.11.2024 г. | Предписание от 29.11.2024 г. № 2411/003-74/687-П/ПВП. 1. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний системы АПС и СОУЭ при эксплуатации ее сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (акт контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности системы) Срок до 03.11.2025. |  |
|  |  |  |  |  | 2. На объекте защиты область применения кабельных изделий системы противопожарной защиты не соответствует для объектов защиты класса Ф 1.1 – тип кабельного изделия FRLS. Срок до 03.11.2025. |  |
|  |  |  |  |  | 3. В помещении с приемно-контрольными приборами устранена прокладка кабелей СПЗ с силовыми кабелями в одном кабель канале. Срок до 03.11.2025. | Устранено 26.11.2024 |
|  |  |  |  |  | 4. Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормальный расход воды для тушения пожара (фактически расход воды в диктующем ПК-6 составляет 1,86 л/с). Срок до 03.11.2025. | Устранено 03.12.2024 |
|  |  |  |  |  | 5. Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и экплуатации элементов системы АПС, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (система АПС неисправна в помещении аптечного склада на 1 этаже, в складском помещении для посуды в столовой на 1 этаже). Срок до 03.11.2025. | Устранено 26.11.2024 |
|  |  |  |  |  | 6. Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию и эксплуатации СОУЭ в подвале в комнате слесарей, электрика и в помещении склада моющих средств. Срок до 03.11.2025. | Устранено 26.11.2024 |
|  |  |  |  |  | 7. На объекте защиты в медицинском кабинете на 2 этаже уровень звука СОУЭ при работе системы менее чем на 15 дБА выше уровны шума. Срок до 03.11.2025. |  |
|  |  |  |  |  | 8. На объекте защиты в помещении № 10, № 32 на 1 этаже уровень звука СОУЭ при работе системы менее 70 дБА. Срок до 03.11.2025. |  |
|  |  |  |  |  | 9. На объекте защиты в помещении № 58, № 95 на 2 этаже уровень звука СОУЭ при работе системы менее 70 дБА. Срок до 03.11.2025. |  |

2025 год

| № | Наименование проверяющей организацией | Основание проверки | Срок проверки | Акт, предписание выявленных нарушений | Выявленные нарушения | Устранение нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роспотребнадзор Челябинской области | Уведомление о проведении обязательного профилактического визита № 05-153/153-6353-2025 от 30.10.2025 г. | 10.11.2025-21.11.2025 | Акт профилактического визита № 05/209 от 21.11.2025 г. Предписание № 05/2238 от 21.11.2025 | 1. Устранить нарушение до 03.08.2026 г. - целостность внутренней отделки пола и стены в комнате № 79. - дефект пола в комнате для хранения белья - дефект пола у столовой - дефект пола в коридоре при входе в кабинет медсестры 1 этажа 1 отделения. - дефект стены у дверного проема кабинета сестры – хозяйки 4 отделения. - дефект стены при входе в мужской туалет на 1 этаже. 2. В парикмахерской на ёмкости с растворами дезинфекционного средства наносить надписи с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления или даты окончания срока годности раствора Срок до 22.12.2025 г. | Устранено 24.11.2025 г. |
| 2 | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНДиПР по г. Челябинску | Решение о проведении плановой выездной проверки № 2512/003-74/259-П/РВП от 01.12.2025 г. | 01.12.2025-12.12.2025 | Акт проверки № 2512/003-74/259-П/РВП от 12.12.2025 г. Предписание № 2512/003-74/259-П/РВП от 12.12.2025 г. | 1). На объекте защиты область применения кабельных изделий системы противопожарной защиты не соответствует для объектов защиты класса Ф 1.1 – тип кабельного изделия FRLS. Срок до 07.12.2026. 2). На объекте защиты в медицинском кабинете на 2 этаже уровень звука СОУЭ при работе системы менее чем на 15 дБА выше уровны шума. Срок до 07.12.2026. 3). На объекте защиты в в помещении № 10 на 1 этаже уровень звука СОУЭ при работе системы менее 70 дБА. Срок до 07.12.2026. 4). На объекте защиты в в помещении № № 32 на 1 этаже уровень звука СОУЭ при работе системы менее 70 дБА. Срок до 07.12.2026. 5). На объекте защиты в в помещении № 58 на 2 этаже уровень звука СОУЭ при работе системы менее 70 дБА. Срок до 07.12.2026. 6). На объекте защиты в в помещении № 95 на 2 этаже уровень звука СОУЭ при работе системы менее 70 дБА. Срок до 07.12.2026 |  |
| 3 | КСП Челябинской области | План-график на 2025 год № 7-25/1907 от 26.09.2025 г. | 30.09.2025-18.12.2025 | Акт проверки № 16-15-12 от 19.12.2025 г. Представление № 15-08/3 от 30.01.2026 г. | 1.В 3 случаях предоставленные коммерческие предложения не содержат реквизитов документов, на основании которых произведен расчет НМЦК. 2.В 2 случаях не соблюдены требования к количеству запросов о предоставлении ценовой информации для определения и обоснования НМЦК. 3. В 7 случаях НМЦК рассчитана на основании коммерческих предложений, содержащих несопоставимые условия поставки в части включения в цену товара суммы НДС. 4. В 5 случаях в коммерческих предложениях отсутствуют конкретные значения, технические характеристики объекта закупки. 5. В 3 случаях для расчета НМЦК использована ценовая информация, не соответствующая потребности учреждения. 6. В 1 случае информация об исполнении контракта не размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 7. В 3 случаях нарушен срок оплаты. 8. В 4 случаях поставщиком нарушен срок поставки товара. | Усилить контроль по соблюдению Закона о контрактной системе. |

2026 год

| № | Наименование проверяющей организацией | Основание проверки | Срок проверки | Акт, предписание выявленных нарушений | Выявленные нарушения | Устранение нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роспотребнадзор Челябинской области | Решение о проведении плановой проверки КНМ № 74260041000118931405/2026072259 от 23.06.2026 г. | 06.07.2026-17.06.2026 | Акт плановой проверки КНМ 74260041000118931405 от 17.07.2026 г. Предписание КНМ 74260041000118931405 от 17.07.2026 г. | Проведение ремонта в 5 отделении | До 01.07.2027 г. |
| 2 | ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России | План-график на 2026 г. от 30.01.2026 г .№ 670 | 26.07.2026 |  |  |  |

‾⁷