**2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **№ документа о проведении проверки** | **Срок проверки** | **Акт (предписание)** | **Выявленные нарушения** | **Устранение нарушений (дата устранения)** |
|  | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3 | Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 165 от 27.01.2015 г. | 05.02.2015-27.02.2015 | Акт № 165 от 27.02.2015 г.  Предписание № 165/1/1 от 27.02.2015 г. | 1.На 1 этаже бани – прачечной в коридоре центрального входа ручной пожарный извещатель установлен на стене и конструкции на высоте выше чем (1,5+0,1) м. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 2.На первом этаже бани – прачечной помещение №1 не оборудовано системой АПС (отсутствуют пожарные извещатели). Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 3.На 1 этаже бани – прачечной помещение № 8 не оборудовано системой АПС (отсутствуют пожарные извещатели). Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 4. На 1 этаже бани – прачечной помещение № 16 не оборудовано системой АПС (отсутствуют пожарные извещатели). Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 5. На 1 этаже бани – прачечной помещение № 23 не оборудовано системой АПС (отсутствуют пожарные извещатели). Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 6. На 1 этаже бани – прачечной, в помещении, где установлен гладильный каток дымовой пожарный извещатель размещен от электросветильника на расстоянии менее 0,05 м. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 7. На 1 этаже бани – прачечной, в помещении, где установлены стиральные машины (помещение № 11) дымовой пожарный извещатель размещен от электросветильника на расстоянии менее 0,05 м.(по факту 0,3 м.). Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 8. На 1 этаже бани – прачечной, в помещении, где установлены стиральные машины (помещение № 12) дымовой пожарный извещатель размещен от электросветильника на расстоянии менее 0,05 м.(по факту 0,3 м.). Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 9. На 2 этаже бани – прачечной помещение № 1, 2, 3, 4, 5 не оборудованы системой АПС. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 10.Отсутствуют таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны в помещениях бани – прачечной. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 11.Отсутствует направление движения к наружному пожарному гидранту. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 12.Отсутствует огнетушитель на 2 этаже в помещениях бани – прачечной. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 13.В бани – прачечной не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (проект АПС). Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 14.При проверке сотрудниками ИПЛ АПС, сработка АПС произошла от 1-го пожарного извещателя. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
|  | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3 | Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 166 от 27.01.2015 г. | 05.02.2015-27.02.2015 | Акт № 166 от 27.02.2015 г.  Предписание № 166/1/1 от 27.02.2015 г. | 1. Отсутствуют таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны в помещениях овощехранилища. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 05.2015 г. |
| 2. Отсутствует направление движения к наружному пожарному гидранту. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 05.2015 г. |
| 3. В овощехранилище не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (проект АПС). Срок 01.02.2016 г. | Устранено 05.2015 г. |
|  | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3 | Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 167 от 27.01.2015 г. | 05.02.2015-27.02.2015 | Акт № 167 от 27.02.2015 г.  Предписание № 167/1/1 от 27.02.2015 г. | 1. Отсутствуют таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны в помещениях котельной. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 2. Отсутствует направление движения к наружному пожарному гидранту. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 3.Оборудовать здание системой АПС. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 12.2015 г. |
|  | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3 | Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 168 от 27.01.2015 г. | 05.02.2015-27.02.2015 | Акт № 168 от 27.02.2015 г.  Предписание № 168/1/1 от 27.02.2015 г. | 1. Отсутствуют таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны в помещениях гаража. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 2. Отсутствует направление движения к наружному пожарному гидранту. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| 3. В гараже не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (проект АПС). Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
| При проверке сотрудниками ИПЛ АПС, сработка АПС произошла от 1-го пожарного извещателя. Срок 01.02.2016 г. | Устранено 06.2015 г. |
|  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (Роспотребнадзор) | Уведомление о проведении плановой выездной проверки № 05/8 от 19.01.2015 г. | 02.02.2015-02.03.2015 | Предписание № 05/28-446 от 25.02.2015 г. | 1.Провести косметический  ремонт в палатах, в складских помещениях где осуществляется хранение продуктов питания, с учётом требований с применением современных материалов, допустимых к использованию в учреждении. Срок -01.09.2015 г. | Устранено 07.2015 г. |
| 2.Провести косметический  ремонт в стоматологическом кабинете; обеспечить отделку мест установки раковин в кабинете массажа, в физиокабинете в соответствии санитарных требований. Срок 01-.09.2015 г. | Устранено 08.2015 г. |
| 3.Провести замену дозатора для  антисептических растворов, холодильника для лекарственных средств в стоматологическим кабинете с учётом требований. Срок 01.09.2015 г. | Устранено 07.2015 г. |
| 4. Обеспечить хранение термоиндикаторов в стоматологическом кабинете с учётом Инструкции № 154.021.98 ИП по применению ИС-120, Ис-132, Ис-160, ИС-189 для контроля параметров режимов работы паровых и воздушных стерилизаторов. Срок 01.03.2015 г. | Устранено 03.2015 г. |
| 5. Обеспечить проведение и соблюдение кратности генеральных уборок, текущей дезинфекции в помещениях медицинского назначения (кабинет массажа) в соответствии требований. Срок 01.03.2015 г. | Устранено 03.2015 г. |
| 6. Обеспечить 100 % охват подлежащих сотрудников вакцинацией против ВГВ, вакцинацией против дифтерии, столбняка по национальному календарю профилактических прививок в соответствии с Приказом МЗ РФ от 21.01.2014 г. № 125н. Срок 01.03.2015 г. | Устранено 03.2015 г. |
| О выполненных мероприятиях информировать до 30.09.2015 г. | Предоставлена информация в Роспотребнадзор 29.07.2015 г.№ 200 |
|  | Прокуратура Металлургического района г. Челябинска и ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3 |  | 05.03.2015 | Представление прокуратуры № 59-2015 от 18.03.2015 г.  Постановление ОНД № 3 № 030148 от 15.05.2015 г. | 1. Заполнение проёма в   противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещения пищеблока на первом этаже от зала столовой, не выполнено противопожарным 2-го типа | Устранено 07.2015 г. |
| 2.На первом этаже в коридоре  пищеблока перед тамбуром установлен металлический ящик с песком. | Устранено 07.2015 г. |
| 3.Дверь лестничной клетки в центральном холле на первом этаже зафиксирована в открытом положении. | Устранено 07.2015 г. |
|  | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3 | Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 421 от 16.03.2015 г. | 26.03.2015-22.04.2015 | Акт проверки № 421 от 17.04.2015 г.  Предписание № 421/1/1 от 17.04.2015 г. | 1.Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (акты проверки работоспособности наружного противопожарного водоснабжения представлены только за 2014 год). Срок 01.02.2016 г. | Устранено 05.2015 г. |
| 1. Руководитель организации не   Организовал, не реже 1 раза в квартал, проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (противопожарных дверей) с оформлением соответствующего акта проверки (акты проверки не представлены). Срок 01.02.2016 г. | Устранено 05.2015 г. |
|  | Государственная инспекция труда Челябинской области | Распоряжение о проведении внеплановой проверки № 05ОТ\*56ц/165/1 от 08.04.2015 г. | 08.04.2015-06.05.2015 | Акт проверки № 05ОТ-57ц/165/2 от 14.04.2015 г. | Замечаний нет |  |
|  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (Роспотребнадзор) | Уведомление о проведении внеплановой выездной проверки № 05/77 от 28.07.2015 г. | 03.08.2015-28.08.2015 | Акт проверки № 05/66 от 28.08.2015 г. о выполнении Предписания № 05/28-446 от 25.02.2015 г. | Замечаний нет |  |
|  | Министерство социальных отношений Челябинской области | Приказ о проведении контрольного мероприятия № 715 от 11.11.2015 г. | 16.11.2015-07.12.2015 | Акт проверки от 21.12.2015 г. | 1.Журнал приёма сдачи дежурств медицинских сестёр оформить надлежащим образом. | Устранено 04.2016 г. |
| 2.Продолжительность рабочего времени по совместительству привести в соответствии со ст. 284 Трудового кодекса РФ и Постановления Правительства № 131. | Устранено 04.2016 г. |
| 3.Оплату в порядке внутреннего совместительства медицинским работникам привести в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Постановлением Правительства № 131. | Устранено 04.2016 г. |
| 4.Доработать систему стимулирования труда работников учреждения. | Устранено 04.2016 г. |
| 5.Разработать оценку показателей эффективности труда работников учреждения. | Устранено 04.2016 г. |
| 6.Инвентарные карточки привести в соответствии с п. 3 приказа Минфина РФ от 03.03.2015 г. № 52н. | Устранено 04.2016 г. |
| 7.Путевые листы привести в соответствии с п. 12 Приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152. | Устранено 04.2016 г. |
| 8.Ежеедневное прохождение предрейсового осмотра водителями учреждения. | Устранено 04.2016 г. |
| 9. Ведение журнала учета ТЭР в соответствии со ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 г. | Устранено 04.2016 г. |
| 10.Оплату за ТЭР производить в соответствии со ст. 544 Гражданского кодекса РФ. | Устранено 04.2016 г. |
| 11.Проведение работы по исключению жилого дома из реестра имущества находящегося в государственной собственности. | Устранено 04.2016 г. |
| 12.Проведение работы по списанию забора ЧДИ-2. | Устранено 04.2016 г. |
| 13.Ведениеучета инвентарных списков нефинансовых активов. | Устранено 04.2016 г. |
| 14.Определение коэффициента вариации расчёта НМЦ. | Устранено 04.2016 г. |
| 15.Направление запросов информации не менее чем пяти поставщикам. | Устранено 04.2016 г. |
| 16.Размещение отчётов по договорам, заключенным заказчиком по результатам закупки в сети интернет согласно установленных сроков. | Устранено 04.2016 г. |
|  | Прокуратура Металлургического района г. Челябинска и ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3 |  | 22.12.2015 | Представление № 59-2016 от 11.01.2016 г. | На первом этаже снята одна из двух дверей, предусмотренная проектом, отделяющая коридор, от холла с лестницей | Устранено 01.2016 г. |

**2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3 | Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 265 от 17.03.2016 г. | 21.03.2016-14.04.2016 | Акт проверки № 265 от 06.04.2016 г. | Нарушений не выявлено |  |
|  | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3 | Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 266 от 17.03.2016 г. | 21.03.2016-14.04.2016 | Акт проверки № 266 от 06.04.2016 г. | Нарушений не выявлено |  |
|  | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3 | Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 267 от 17.03.2016 г. | 21.03.2016-14.04.2016 | Акт проверки № 267 от 06.04.2016 г. | Нарушений не выявлено |  |
|  | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3 | Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 268 от 17.03.2016 г. | 21.03.2016-14.04.2016 | Акт проверки № 268 от 06.04.2016 г. | Нарушений не выявлено |  |
|  | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3 | Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 416 от 11.04.2016 г. | 14.04.2016-29.04.2016 | Акт проверки № 416 от 06.04.2016 г. | Нарушений не выявлено |  |
|  | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области (Россельхознадзор) | Распоряжение о проведении плановой проверки № 128-ВН от 22.08.2016 г. | 14.09.2016-11.10.2016 | Акт проверки № 128-ВН от 14.09.2016 г. | Нарушений не выявлено |  |
|  | Управление государственного автодорожного надзора по Челябинской области | Приказ о проведении плановой проверки № 01(16)0231П от 11.08.2016 г. | 01.09.2016-28.09-2016 | Акт проверки № 0364 от 28.09.2016 г. | Отсутствует профессиональная и квалификационная подготовка у ответственного лица за безопасность дорожного движения. Срок до 01.12.2016 г. | Устранено 11.2016 г. |
|  | Контрольно – счётная палата Челябинской области | Письмо № 06-12/138 от 27.09.2016 г. | 07.11.2016-15.12.2016 | Акт проверки № 06-10/14 от 28.11.2016 г. Представление по отчету аудита от 12.12.2016 г. № 15-08/59 | 1.Производить начисление и уплату страховых взносов в соответствии с требованиями законодательства. | Устранено 03.2017 г. |
| 2.Организовать учёт имущества (основных средств и материальных запасов) в соответствии с требованиями Инструкции № 157н, привести Перечень особо ценного имущества учреждения в соответствии с требованиями Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества (постоянно). | Устранено 03.2017 г. |
| 2.Оформить результаты оценки выполнения показателей эффективности труда по каждому работнику согласно требованиям Единых рекомендаций (постоянно). | Устранено 03.2017 г. |
| 4.Привести Учетную политику для целей налогообложения в соответствии с требованиями законодательства (до 01.02.2017 г.) | Устранено 03.2017 г. |
| 5.Осуществлять взимание платы за предоставление социальных услуг в размерах, предусмотренных договорами, заключенными с получателями социальных услуг (постоянно). | Устранено 03.2017 г. |
| 6.Осуществлять расчёт среднедушевого дохода получателя социальных услуг в соответствии с требованиями законодательства (постоянно). | Устранено 03.2017 г. |
| 7.Произвести корректировку размера платы за предоставление социальных услуг в соответствии с требованиями законодательства по договорам, заключенным по состоянию на 31.12.2016 г. с получателями социальных услуг (до 01.02.2017 г.) | Устранено 03.2017 г. |
| 8.Провести совещание и (или) обучающий семинар (курсы) для сотрудников ответственных за проведение закупок, ведение бухгалтерского учёта, сметной нормирование, с целью недопущения указанных нарушений в дальнейшей деятельности (в срок до 01.02.2017 г.) | Устранено 03.2017 г. |
| 9.Решить вопрос об ответственности должностных лиц учреждения, допустивших нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. | Устранено 03.2017 г. |

**2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Министерство социальных отношений Челябинской области | Уведомление о проведении плановой выездной проверки № 207 – СО от 22.02.2017 г. | 01.03.2017-29.03.2017 | Акт проверки № 1 от 28.03.2017 г. Предписание № 1 от 28.03.2017 г. | 1.Посик обязательных сведений о поставщике социальных услуг затруднен на его официальном сайте, что не обеспечивает в полном объёме доступности данной информации. Срок до 30.06.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
| 2.Не в полном объёме обеспечено предоставление мягкого инвентаря получателям социальных услуг. Срок до 30.06.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
| 3.Не предоставляются социально – психологические услуги в связи с отсутствием в штате учреждения психолога. Срок до 30.06.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
|  | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области | Приказ о проведении плановой выездной проверки № П74-58/17 от 01.03.2017 г. | 15.03.2017-11.04.2017 | Акт проверки № П74-58/17 от 11.04.2017 г. | 1.В кабинете врача офтальмолога отсутствуют: Автоматический проектор знаков с принадлежностями, Автоматический рефрактометр, Электрический офтальмоскоп, Диафаноскоп, Автоматический пневмотонометр, Тономер аппланационный Маклакова, Экзофтальмометр Бинокулярный, Офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии и с налобной фиксацией, Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии, Гониоскоп, Офтальмологический фонарик. Срок 11.05.2017 г. | Устранено 05.2017 г. |
| 2. В кабинете врача терапевта отсутствуют: измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками, пульсоксиметр (оксиметр пульсовой). Срок 11.05.2017 г. | Устранено 05.2017 г. |
| 3.В кабинете врача невролога отсуствуют: Негатоскоп, Камертон, Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора. Срок 11.05.2017 г. | Устранено 05.2017 г. |
|  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (Роспотребнадзор) | Уведомление о проведении внеплановой выездной проверки № 05/29 от 06.03.2017 г. | 16.03.2017-12.04.2017 |  | 1.Откорректировать программу производственного контроля с внесением точек лабораторных исследований качества горячей воды после водонагревателя и в распределительной сети здания учреждения, и обеспечить её выполнение в полном объеме. Результаты лабораторных исследований качества горячей воды представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области. 01.12.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
| 2.Оборудовать вытяжную систему вентиляции или восстановить существующую: в туалете и санитарной комнате женского отделения 1-го этажа; в помещении хранения уборочного инвентаря в мужском отделении 2-го этажа, в туалете изолятора; в ванной приемно-карантинного отделения; во всех помещениях прачечной. 01.12.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
| 3.Провести текущий ремонт, устранить дефекты отделки в коридоре и холле мужского и женского отделений 1-го и 2-го этажей; в комнате № 10 4-го мужского отделения (1-й эт.); в комнате № 67 мужского отделения (2-й эт.); в комнате № 106 и в душевой 5-го женского отделения (2-й эт.). 01.12.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
| 4.Обеспечить в парикмахерской:  - четкую маркировку емкостей с рабочими растворами средств для обработки парикмахерских инструментов;  - хранение чистого белья на открытых стеллажах только в индивидуальной упаковке. 12.04.2017г. и далее постоянно | Устранено 04.2017 г. |
| 5.Разработать и внедрить инструкции по обращению с аллергенами и запрету использования продукции с ГМО. 01.05.2017 г. | Устранено 04.2017 г. |
| 6.Восстановить отведение воды из моечной ванны помещения для обработки сырых овощей в соответствии с требованиями законодательства. 01.05.2017 г. | Устранено 04.2017 г. |
| 7.Провести генеральную уборку складских и производственных помещений интерната с применением моющих и дезинфицирующих средств.  01.05.2017 г. | Устранено 04.2017 г. |
| 8.Устранить текущие дефекты внутренней отделки в физиотерапевтическом кабинете в соответствии с требованиями п.11.14. гл.I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 01.12.2017 г. | Устранено 09.2017 г. |
| 9.Организовать проведение производственного лабораторного контроля за параметрами микроклимата в процедурном кабинете, стерилизационной и контроль всех используемых воздушных стерилизаторов в соответствии с требованиями п.1.7., п. 6.41. гл.I, п.2.36. гл.II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 01.12.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
| 10.По результатам нестандартных исследований при проведении производственного контроля проводить оценку качества проведения дезинфекционных мероприятий путем повторного отбора проб в соответствии с требованиями п.3.4. гл.II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 01.12.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
| 11.Обеспечить проведение обработки постельных принадлежностей после выписки (смерти) проживающих в дезинфекционной камере в соответствии с требованиями п.8.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». 01.05.2017 г. | Устранено 04.2017 г. |
| 12.Организовать иммунизацию сотрудников учреждения, в том числе ревакцинацию против кори всех сотрудников в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» с изменениями, внесенными [приказом Минздрава России от 16 июня 2016 года N370н](http://docs.cntd.ru/document/420364023), п.11.4. МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В». 01.12.2017 г. | Устранено 08.2017 г. |
| 13.С целью полного и своевременного планирования профилактических прививок сотрудников обеспечить ежегодное направление в лечебно-профилактическое учреждение по месту территориального расположения учреждения списков работающих с указанием года рождения, занимаемой должности, сведениями о ранее проведенных профилактических прививках в соответствии с требованиями п.5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней». 01.05.2017 г. | Устранено 04.2017 г. |
| 14.Потребовать от медицинских работников качественного проведения дезинфекции медицинских изделий, осуществлять полное погружение использованных медицинских перчаток в дезинфицирующий раствор в соответствии с требованиями п.2.9. гл.II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 01.05.2017 г. | Устранено 04.2017 г. |
| 15.Информацию о выполнении предписания представить в Роспотребнадзор до 01.05.2017 г. и 01.12.2017 г. | Представлено в Роспотребнадзор 25.04.2017 г. |
| Представлено в Роспотребнадзор 28.11.2017 г. № 257 |
|  | Министерство здравоохранения Челябинской области | Приказ о проведении внеплановой выездной проверки № 851 от 05.05.2017 | 10.05.2017-11.05.2017 | Акт проверки № б/н от 11.05.2017 г. | Нарушения не выявлены |  |
|  | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области | Приказ о проведении внеплановой выездной проверки № П74-138/17 от 22.05.2017 г. | 23.05.2017-30.05.2017 | Акт проверки №П74-138/17 от 30.05.2017 г. | Исполнено предписание № 14/М/П74-58/17 от 11.04.2017 г. в полном объеме |  |

**2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Министерство социальных отношений Челябинской области | Приказ о проведении контрольного мероприятия № 10 от 15.01.2018 г. | 16.01.2018-09.02.2018 | Акт проверки № 04-22-11/01 от 20.02.2018 г. | 1.Расчетно-платежную ведомость по расчете с персоналом по оплате труда привести в соответствии с приказом Минфина РФ № 52н.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 2.В правила внутреннего трудового распорядка внести суммированный учет рабочего времени и установить учетный период, для которых установлен сменный режим работы  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 3.Доплату за вредные условия труда производить в соответствии со ст. 147 Трудового кодекса РФ и п.п.11 п. 12 Постановления 131-П.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 02.2018 г. |
| 4.Оплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни привести в соответствии с п.17 Постановления № 131-П.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 02.2018 г. |
| 5.Принимаемые локальные нормативные акты в учреждении, связанные с трудовой деятельностью работников ознакомлять под роспись  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 6.Доработать систему стимулирования труда работников.  Срок до 01.06.2018 г. |  |
| 7.Расчеты по услугам связи осуществлять с приложением расшифровки начислений за услуги связи.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 8.Привести оплату топливно – энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение) в соответствии с условиями договора.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 9.Путевые листы привести в соответствии с п. 12 приказа Минтранса России от 18.09.2008 г. № 152 и п.3 приказа Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 33н, п.7 ст. 9 № 402-ФЗ.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 10.Учет ГСМ привести в соответствии с п. 119 приказа Минфина РФ № 157н.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 11.Привести расчет с подотчетными лицами в соответствии с Указаниями Банка России № 3210-У, приказа Минфина РФ № 174н, № 157н, № 52н.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 12.Инвентаризацию имущества и финансовых обязательств привести в соответствии с приказом Минфина № 49, № 157н, № 52н.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 13.Начисление налогов (на имущество, транспортного, земельного налогов, прибыли), платежей за негативное воздействие на окружающую среду отражать в журнале № 8, согласно инструкции № 157н.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 14.Оформление бухгалтерской справки (ф.0504833) в журнале операций № 8 в соответствии с приказом Минфина РФ № 174н.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 15.Данные бухгалтерского учета и отчётности привести в соответствии со ст. 13 №402-ФЗ и инструкции № 157н.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 16.Расчет среднедушевого дохода привести в соответствии с Постановление Правительства РФ № 1075.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 17.Аналитический учет в разрезе плательщиков жилищных и коммунальных услуг осуществлять согласно Инструкции № 157н.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 18.Начисление амортизации на объекты недвижимого имущества начислять в соответствии с Приказом Минфина № 157н.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 19.Перечень движимого имущества привести в соответствии с постановление Правительства Челябинской области № 10-П.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 20.Расчет суммы налога на имущество привести в соответствии со ст. 10 №402-ФЗ и приказа Минфина №157н.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 21.Расчет транспортного налога осуществлять в соответствии Налогового кодекса РФ и методических рекомендаций, утверждённых приказом МНС России № БГ-3-21/177  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 22.Определение коэффициента вариации в расчете НМЦК.  Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
|  | Прокуратура Металлургического района г. Челябинска | Решение о проведении проверки № 21 от 29.03.2018 г. | 29.03.2018-30.03.2018 | Акт проверки от 29.03.2018 г. | Нарушений не выявлено |  |
|  | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3 | Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 210 от 19.03.2018 г. | 02.04.2018-27.04.2018 | Акт проверки № 210 от 19.04.2018 г. Предписание № 210//1/1 от 19.04.2018 г. | В подвале здания не предусмотрено аварийное освещение путей эвакуации в помещениях по маршрутам эвакуации.  Срок до 01.03.2019 г. | Устранено 05.2018 г. |
|  | Государственная инспекция труда в Челябинской области | Приказ о проведении плановой выездной проверки № 472/172/1 от 25.04.2018 г. | 28.04.2018-30.05.2018 | Акт проверки № 472/172/2 от 30.05.2018 г.  Предписание № 472/44/2 от 30.05.2018 г.  Предписание № 472/172/3 от 30.05.2018 г. | 1.Обеспечить водителей жилетом сигнальным 2 класса защиты.  Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 2.Запретить допуск работников к выполнению работ без выданных им в установленном порядке СИЗ.  Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 3.Разработать, утвердить и ввести в действие распорядительным документом работодателя программы первичного инструктажа на рабочем месте по профессиям и видам работ, разработанные и утвержденные в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.  Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 4.Проводить повторный инструктаж по охране труда по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.  Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 5.Обеспечить проведение инструктажей по охране труда работникам непосредственными руководителями.  Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 6.Обеспечить проведение внепланового инструктажа работникам, работающим на работах с вредными и опасными условиями труда при перерыве в работе более 30 календарных дней.  Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 7.Обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.  Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 8.Представить Правила внутреннего трудового распорядка на 2018 год с предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 7 календарных дней.  Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 9.Представить дополнительное соглашение к трудовому договору № 180 от 01.10.2013 г. с поваром Нажметдиновой Н.Н. с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 7 календарных дней.  Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 10.Графики сменности доводить до сведения работников не менее чем за один календарный месяц до введения их в действие.  Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
|  | Представлено в ГИТ № 173 от 01.06.2018 г. |
| 1.Обеспечить соблюдение нормативов площади жилых комнат на 1 человека.  Срок 31.08.2018 г. | Устранено 06.2018 г. |
| 2.Обеспечить профессиональную подготовку, повышение квалификации специалистов в соответствии с профилем деятельности, в т.ч. специалистов по социальной работе.  Срок 31.08.2018 г. | Устранено 06.2018 г. |
| 3.Обеспечить ознакомление получателей социальных услуг с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.  Срок 31.08.2018 г. | Устранено 06.2018 г. |
| Обеспечить наличие в комнатах необходимое количество мебели (стулья, столы).  Срок 31.08.2018 г. | Устранено 06.2018 г. |
| Обеспечить дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайвеля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории организации.  Срок 31.08.2018 г. | Устранено 06.2018 г. |
|  |  |  |  |  |  | Представлено в ГИТ № 256 от 09.08.2018 г. |